## CATEGORÍAS DEL CABLEADO
Las categorías son una serie de normativas que definen los límites aplicables a cada parámetro significativo. Si cumple una normativa significa que es adecuado para la aplicación que define esa normativa.
ISO/IEC/EN	TIA	FRECUENCIA (Mhz)	APLICACIÓN
Categoría 3 (N/U)	Clase B	16	Ethernet
Categoría 4 (N/U)	Clase C	50	Token Ring
Categoría 5	Clase D	100	Fast Ethernet
Categoría 5E	Nueva Clase D	100	Fast Ethernet
Categoría 6	Clase E	250	Gigabit Ethernet
Categoría 7	Clase F	600

### Parámetros a Medir
#### Resistencia
Verifica que las resistencias en cada par individual están dentro de unos límites dados.
#### Longitud
Comprueba que la longitud del cable esta dentro de los márgenes.
#### Atenuación
Es la perdida de señal desde un extremo del cable al otro extremo. La atenuación se expresa en dB (decibelios). 1 dB=10 – log­10 (I/Io). La atenuación aumenta con la frecuencia y con la longitud.
#### Next (Near End Crosstalk)
Este parámetro define el ruido de acoplamiento que se produce entre pares adyacentes dentro del mismo cable. El NEXT es la prueba más crítica y depende en su mayor parte de mantener el correcto entrelazado entre los cables de cada par, así como de evitar que se produzcan entrelazados entre cables de distintos pares. A mayor valor de NEXT mejor situación ya que indica un menor acoplamiento. El NEXT varía con la frecuencia.
#### PSNEXT (Power Sum Next )
Es la suma de cada efecto NEXT individual de cada par en combinación de los otros tres pares dentro de la misma camisa.
#### Perdida de Retorno (Return Loss)
Es la perdida de señal entre la transmitida y la reflejada en el punto de transmisión. A menudo están causados por un desajuste en la impedancia.
#### Impedancia
Es una característica de cada cable.
#### Tiempo de Propagación (Propagation delay)
Es el tiempo que tarda un pulso de prueba en atravesar toda la longitud de cada par de cables. A mayor impedancia mayor retardo. Diferencia de propagación entre pares (delay skew) Es la diferencia en los tiempos de propagación entre los diferentes pares. El más corto se gradua como 0 ns
#### Acoplamiento-Atenuación (ACR)
Es una comparación de la señal regular con las señales perturbadoras de acoplamiento. Unos valores elevados indican una conexión de alta calidad.
#### Next Remoto (Remote Next)
Acoplamiento cerca del extremo en el extremo de un cable remoto. Define el acoplamiento entre pares adyacentes, obtenidos desde el extremo de un cable remoto.