Requisitos para el diseño de un CPD

Espacios físicos

Deberá de existir al menos lo siguiente:

Área anti-passback. Es un área protegida previa a la sala de Servidores y que tienen como objeto evitar el préstamos de tarjetas y aislar el CPD mediante doble sistema de identificación.

Cuarto de comunicaciones

Una sala para los técnicos

Sala de Servidores

Almacen

Elementos que lo componen

Suelo técnico

Deberá cumplir los siguientes parámetros

Sellado hermético.

Modularidad precisa, que los cuadros de 600x600mm ensamblen perfectamente

Nivelado topográfico.

Posibilidad de realizar cambios en la situación de unidades.

Placa con núcleo de sulfato cálcico de 30 mm de espesor y zona inferior acabada con hoja de aluminio conductiva de grosor 0.50 mm.

Acabado de placa mediante capa anti-estática de alta resistencia y bordes de PVC de grosor 2 mm.

Reacción al fuego clasificado en M0 según la normativa europea EN-12825.

Debe permitir que el espacio entre los dos suelos actúe como una cámara plena de aire, que facilite el reparto de cargas.

La altura será como mínimo de 30 cm. con objeto de que el aire acondicionado pueda fluir adecuadamente en el caso de que sea tipo “plenum”.

Deberá estar soportado por pedestales o gatos mecánicos, garantizando un peso mínimo de 900 Kg/m2 con perfilería auxiliar de entramado tipo SNAP-ON

Deberá contar con rejillas de refrigeración de aluminio anodizado de alta resistencia colocadas según se requiera. Estas rejillas tendrán la posibilidad de abrir o cerrar según sea necesaria refrigerar una zona concreta.

Antes de la instalación del suelo técnico el forjado deberá ser pintado con pintura antipolvo.