Requisitos para el diseño de un CPD

Espacios físicos

Deberá de existir al menos lo siguiente:

Área anti-passback. Es un área protegida previa a la sala de Servidores y que tienen como objeto evitar el préstamos de tarjetas y aislar el CPD mediante doble sistema de identificación.

Cuarto de comunicaciones

Una sala para los técnicos

Sala de Servidores

Almacen

Elementos que lo componen

Paredes

Deberan de soportar una resistencia al fuego RF-120 según EN-23764

El acabado será en pintura plástica con certificado de clasificación M1

Puertas

Todas las puertas deben de proporcionar protección y asilamiento conjuntamente con el resto de la estructura

Grosor de puerta mínimo de 120mm

Dimensiones mínima d ela hoja de 900x2200mm

Cierre conectado a la central de acceso

Serán resistentes al fuego según la norma EN-23802

Manilla por una cara y barra antipánico por el lado de la sala de servidores.

El sentido vendrá indicado por el cumplimiento de la normativa de evacuación de emergencia.

Las puertas deberán estar diseñada en concordancia con el nivel WK4 de la norma EN-1627, la cual implica una elevada protección a la intrusión.

Las puertas quedará integrada dentro del cerramiento y por tanto cumplimentará los valores y especificaciones al formar parte del propio cerramiento y al estar testados íntegramente con el resto de la estructura, en concordancia con la norma EN-1047.

Mamparas

Las mamparas de cerramiento de la sala de operadores se realizarán con una estructura de acero anclada de suelo a techo y tendrá las siguientes especificaciones:

Altura de suelo a techo.

Estructura de acero galvanizado compuesta de: guía de anclaje a techo de 14×70 mm, recubierta de espuma de polietileno de 2mm de espesor en las zonas de apoyo a techo y de perfiles.

Guía superior de aluminio anodizado F-1, de 27x110mm y forma semicircular.

Guía inferior de aluminio anodizado F-1, de 20×17 mm, , con calzos niveladores interiores que permiten el perfecto ajuste de cristales con una regulación en altura de 20mm.

Sobre esta estructura se colocan cristales STADIP 6+6 o similares con canto pulido y encajados en la guía superior e inferior, unidos entre ellos por una cinta adhesiva transparente a doble cara. La sujeción de los cristales es por medio de un perfil en cuña de goma transparente que va metido a presión en los perfiles superior e inferior o método similar.

La distribución de cristales es de; suelo-techo.

Suelo técnico

Deberá cumplir los siguientes parámetros

Sellado hermético.

Modularidad precisa, que los cuadros de 600x600mm ensamblen perfectamente

Nivelado topográfico.

Posibilidad de realizar cambios en la situación de unidades.

Placa con núcleo de sulfato cálcico de 30 mm de espesor y zona inferior acabada con hoja de aluminio conductiva de grosor 0.50 mm.

Acabado de placa mediante capa anti-estática de alta resistencia y bordes de PVC de grosor 2 mm.

Reacción al fuego clasificado en M0 según la normativa europea EN-12825.

Debe permitir que el espacio entre los dos suelos actúe como una cámara plena de aire, que facilite el reparto de cargas.

La altura será como mínimo de 30 cm. con objeto de que el aire acondicionado pueda fluir adecuadamente en el caso de que sea tipo “plenum”.

Deberá estar soportado por pedestales o gatos mecánicos, garantizando un peso mínimo de 900 Kg/m2 con perfilería auxiliar de entramado tipo SNAP-ON

Deberá contar con rejillas de refrigeración de aluminio anodizado de alta resistencia colocadas según se requiera. Estas rejillas tendrán la posibilidad de abrir o cerrar según sea necesaria refrigerar una zona concreta.

Antes de la instalación del suelo técnico el forjado deberá ser pintado con pintura antipolvo.