Creación de plantillas en Zabbix

En este caso vamos a crear una plantilla con una serie de items y triggers para monitorizar una SAI Libert APM 150. Para ello en la pestaña Configuration→Templates y pulsamos en el botón Create Template

Le ponemos un nombre, si pertenece a un grupo y el host al que estará asociada

Crear Item

Lo siguiente será crear un item para nuestra plantilla, para ello pulsamos dentro de dicha plantilla en la opción items y al botón que aparece en la parte superior derecha Create Item

Voy a crear un item llamado potencia de salida para saber el consumo estimado de potencia a la salida de la SAI. Esto además me va a permitir posteriormente crear una gráfica para tener una visualización en el tiempo de la misma.

Para poder crear el item necesitamos tener los parámetros de SNMP correspondientes al valor que queramos monitorizar. En el caso de la Liebert APM150K se pueden obtener facilmente. Basta con acceder mediante navegador a la tarjeta de configuración de la misma, ir a la pestaña data/logs y en desplegable del lateral seleccionar Summary → SNMP Capabilities → Parameters y buscar en parámetro que queremos monitorizar.

En mi caso el parámetro aparece como System Output Power,1.3.6.1.4.1.476.1.42.3.9.20.1.20.1.2.1.4208

con herramientas como snmp tester podemos comprobar un dispositivo

Configuramos nuestro item

Creamos ahora nuestra gráfica seleccionando el item que acabamos de crear.

Enlaces

http://panicoenelcpd.blogspot.com.es/2011/07/plantilla-de-dispositivos-snmp-en.html